招标内容及要求

一、采购项目概况

1.1、本项目为中央空调水系统化学处理检测服务

1.2、未经采购人同意，不得转包和分包。

二、主要系统设备清单

主要设备清单（8套制冷系统）

|  | 设备名称 | 品 牌 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统一 | 离心式冷水机组 | 开利 | 19XRV6665C69VFG52 | 台 | 2 |
|  | 螺杆式冷水机组 | 开利 | 30XW1501P | 台 | 1 |
|  | 风冷螺杆式冷热水机组 | 开利 | 30XQ1256 | 台 | 4 |
|  | 冷却塔 | 马利 | NX 2040 QLN 2GPK | 台 | 2 |
|  | 冷水循环泵 | 赛莱默 | GLC 200-410 90KW 4P | 台 | 3 |
|  |  | 赛莱默 | GLC 150-400 55KW 4P | 台 | 2 |
|  |  | 赛莱默 | GLC 150-315 37KW 4P | 台 | 5 |
|  | 热水循环泵 | 赛莱默 | GLC 125-315 15KW 4P | 台 | 4 |
|  | 冷却水泵 | 赛莱默 | GLC 250-320 75KW 4P | 台 | 3 |
|  |  | 赛莱默 | GLC 200-320 37KW 4P | 台 | 2 |
| 系统二 | 模块式风冷热泵机组 | 深圳麦克维尔 | MAC230DR5SQ 66KW | 台 | 2 |
|  | 冷冻水循环泵 | 格兰富水泵 | TP32-380/2 A-F-A-BAQE-JX1 18.9M3/H 3kw | 台 | 2 |
|  | 冷冻水循环泵 | 格兰富水泵 | TP40-430/2 A-F-A-BAQE-LX1 33.9M3/H 5.5kw | 台 | 2 |
| 系统三 | 螺杆式风冷热泵机组 | 广东欧科 | EKAS060AR3SRF 218.7kw | 台 | 2 |
|  | 螺杆式风冷热泵机组 | 广东欧科 | EKAS120B3 408KW | 台 | 3 |
|  | 冷冻水循环泵 | 格兰富水泵 | TP65-410/2 A-F-A-BAQE-MX1 56.3M3/H,7.5kw | 台 | 6 |
| 系统四 | 风冷螺杆式冷热水机组 | 开利 | 30XQ430 422.2kW | 台 | 2 |
|  | 冷冻水循环泵 | 赛莱默 | GLC 100-315 11KW 80M3/h | 台 | 3 |
| 系统五 | 涡旋式风冷热泵机组 | 开利 | 30RQ130CHSA 130Kw | 台 | 2 |
|  | 冷冻水循环泵 | 威乐 | IPL50/175-735/2 39m3/h | 台 | 2 |
| 系统六 | 涡旋式风冷热泵机组 | 开利 | 30RQ130CHSA 130Kw | 台 | 3 |
|  | 冷冻水循环泵 | 威乐 | IPL50/175-735/2 39m3/h | 台 | 3 |
| 系统七 | 风冷模式冷热水机组（涡旋式） | 开利 | 30RQ130CMSA | 台 | 3 |
|  | 冷冻水循环泵 | 赛莱默 | e1610 2.5D 11KW 4P | 台 | 2 |
| 系统八 | 模块式风冷热泵机组 | 麦克维尔 | MAC230DR5SQ 66KW | 台 | 2 |
|  | 模块式风冷热泵机组 | 麦克维尔 | MAC450DR5-FC 130kW | 台 | 1 |
|  | 冷冻水循环泵 | 格兰富 | TP 65-410/2 A-F-A-BAQE-MX1 7.5kW 56.3M3/H | 台 | 4 |

三、技术和服务要求

2.1清洗保养服务要求

2.1.1水系统清洗：投加清洗剂及杀菌灭藻剂，进行系统清洗，进行杀菌、灭藻处理，并排除污垢；

2.1.2水系统化学处理方法：采用化学方法对整个系统进行除锈、除垢、除油处理，并将有害物从系统中清洗出来，使金属表面达到洁净状态，为预膜作准备(抽取水样检测)；

2.1.3水系统投加预膜剂、缓蚀阻垢剂、进行钝化预膜处理，使水路系统金属表面上有一层化学保护膜，其目的是缓蚀、防锈；

2.1.4投加运行保养剂，常年检测保养，取样投药，缓蚀阻垢，杀菌灭藻，改善水质状况；

2.1.5定期运行水质检测，水质检测由符合相关资质的专业的检测机构检测，每月提交一次水质检测报告；

2.1.6中央空调运行期间，每月至少清洗一次冷却塔；每月至少进行一次‌风冷热泵机组翅片清洗；

2.1.7提供技术服务达以下指标，达到规范要求：经水质处理后，在空调系统无其它故障的前下，冷却水进出水温差在正常范围，高低压正常，不产生高压跳机现象，冷凝器、蒸发器内的铜无结垢、无锈蚀，保持良好的热交换率。

2.1.8中央空调开机前，进行一次通炮处理。

2.1.9以上工作数据都必须有书面记录，并提交采购人存档。

2.1.10冷冻水（冷却水）水系统清洗工艺流程：准备清洗用具及药剂→清洗膨胀水箱（冷却水塔）→投加(利洗垢)循环清洗8小时→水系统末端排放→补充新水→漂洗再次排放→拆洗过滤器→补充新水投加(钝化预膜)→开机运行调试。

2.1.11每月提交一次水质检测报告，检测项目包含但不限于PH，电导率，总硬度，总碱度，氯离子，铁离子，铜离子。

2.1.12服务期内对所有加药设备进行免费维修及更换配件。

2.2依照GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定，每季度将二次供水水箱水样（每次两个水样）送至有相关资质的专业的检测机构检测，检测项目包含但不限于pH,色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，总大肠菌群，菌落总数等，并出具检测报告。

2.3其他服务要求

2.3.1发包人有权要求服务商在每个合同期内抽取一次水样，送至具有CMA或CANS认可章的单位检测并出具检测报告，用以对比服务商水质检测报告的真实性。

2.3.2中标人负责提供中标人员工的人身安全及第三方责任保险。中标人对于其所有工作人员在履行本合同时发生的一切人身或财产损失均须自行承担赔偿责任。因中标人或其工作人员对第三方造成人身或财产损害的，由中标人负责处理并承担相应责任。

2.3.3投标人承诺中标后为投入本项目的所有服务人员购买保额≥50万的人身意外险(保险期至少包含项目实施期间)，并对服务人员安全负全部责任。若本项目服务人员发生安全事故，由投标人承担全部责任。

2.3.4本项目不统一组织现场踏勘，由投标人自行前往并承担现场勘察所发生的费用。踏勘联系人：李工，联系电话：0592-2885013。

2.3.5中标人不得无故中止委托事务的进行，更不能将事务转委托第三方进行，否则采购人有权立即终止合同。