招标内容及项目评分标准

一、采购项目概况

1.1、本项目为不间断电源设备维保服务

1.2、未经采购人同意，不得转包和分包。

二、技术和服务要求

（一）系统巡检服务

1.巡检要求：每季度至少提供一次现场巡检。巡检内容：设备状态：检查UPS主机显示屏参数（输入/输出电压、电流、频率、负载率），确认无报警代码；检查电池组外观（无鼓包、漏液、腐蚀），测量单体电池电压（偏差≤0.05V），并提交巡检报告。

2.环境检查：确认UPS机房温湿度（温度18-25℃，湿度 40%～60%），通风散热设备（风扇、空调）正常运行，无杂物堆积、遮挡；​

报告要求：每次巡检后提交书面报告，记录设备状态、维护内容及建议措施。发现异常需当场反馈招标人，并在24小时内提交书面整改建议。

3.除尘频率：每季度 1 次全面除尘，若 UPS 机房环境粉尘较多（如靠近施工区域），需根据招标人要求增加除尘次数。​

3.1主机除尘：拆解 UPS 主机外壳（需断电操作，提前制定断电方案并经招标人同意），使用压缩空气（压力≤0.4MPa）清理内部灰尘，重点清洁散热风道、风扇、电路板；禁止使用湿布直接擦拭电路板，避免短路；

3.2电池组除尘：用干燥软布擦拭电池外壳、接线端子，清除端子处氧化层，确保接线牢固、无松动；

3.3环境除尘：清理 UPS 机房地面、机柜表面灰尘，检查并清洁通风滤网（滤网需定期更换，费用含在维保总价内）。

（二）系统稳定性检测要求​

1.检测频率：每年4次放电测试，1 次全面系统维护（含电池内阻测试、逆变主机维护等），新设备投入使用满 3 个月需额外增加 1 次检测。​

2.检测内容：​

性能测试：模拟市电中断（持续10～30分钟），检测 UPS 输出电压稳定性（偏差≤±2%）、频率（50±0.5Hz），记录电池放电时间是否满足设计要求（不低于额定续航时间的 90%）；

切换测试：测试 UPS 市电 / 电池模式切换时间（≤10ms）、旁路 / 逆变模式切换功能，确保无断电间隙；​

电池检测：使用专业设备（如电池内阻测试仪）检测电池内阻（铅酸电池内阻≤初始值的 120%）、容量，筛选出衰减超 20% 的电池并提出更换建议；​

检测报告：检测完成后15个工作日内提交《UPS 系统稳定性检测报告》，包含检测数据、合格判定、问题整改方案，检测结果需符合 GB 7260.1-2022《不间断电源设备 第 1 部分：用于信息技术和通信技术领域的 UPS》标准要求。

（三）故障维修服务要求​

1.人员配置：服务期内至少派两名具备设备维修资质及经验的工程师到院服务。

2.响应时间：

紧急故障（UPS 停机、核心负载供电中断）：接到报修通知后1小时内到达现场，2 小时内恢复供电（含临时供电方案）；一般故障（报警未停机、非核心区域供电异常）：接到报修通知后2小时内到达现场，4小时内排除故障；

维修流程：到达现场后15分钟内出具初步诊断报告，明确故障原因（如主机模块故障、电池损坏、线路问题）；

维修实施：维修过程中需采取隔离措施，避免影响其他设备运行；更换配件需使用与原设备同品牌、同型号或经招标人认可的同等品质配件（维修所需配件费用及对应维修服务费用，根据实际故障情况单独编制报价，报招标人审核确认后执行）；

（四）服务档案管理

按照不间断电源档案管理制度和不间断电源安全管理规章制度，制定巡检表、定期保养表、维保记录表，负责不间断电源设备技术资料档案管理，做好巡检、故障维修和更换记录，定期向采购人提交巡检报告、维修、保养、检测、更换资料台账。

（五）7×24小时电话服务

提供全天候电话服务，随时解答客户问题和咨询。

（六）其他服务要求

1.中标人负责提供中标人员工的人身安全。中标人对于其所有工作人员在履行本合同时发生的一切人身或财产损失均须自行承担赔偿责任。因中标人或其工作人员对第三方造成人身或财产损害的，由中标人负责处理并承担相应责任。

2.投标人承诺中标后为投入本项目的所有服务人员购买保额≥30万的人身意外险（保险期至少包含项目实施期间），并对服务人员安全负全部责任。若本项目服务人员发生安全事故，由投标人承担全部责任。投标人须提供相应的书面承诺。

3.本项目不统一组织现场踏勘，由投标人自行前往并承担现场勘察所发生的费用。踏勘联系人：赖老师，联系电话：0592-2885013。

4.中标人不得无故中止委托事务的进行，更不能将事务转委托第三方进行，否则采购人有权立即终止合同。

- 评分标准

本次评标方法采用综合评分法。首先按照评标程序的规定对各投标人的资格性以及符合性作出评审，只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分。评标以评分的方式进行，招标人将选择综合评价最好的投标人中标，不保证最低报价中标。

1.本招标采用综合评标价法进行评标，综合得分=投标报价得分+商务得分+技术得分，实行百分制评分，分为价格、商务、技术三大因素。其中价格部分满分40分；商务部分满分15分；技术部分满分45分，分值四舍五入保留小数点后两位。

2.为确保评审效率及公平性，各投标供应商须严格按照下表评分条款顺序编制投标文件，具体要求如下：

- （1）结构对应性：

- 标书章节必须与评分标准的“类别—计分因素—分值”层级逐一对应。每个评分条款应独立成章，标题明确标注对应评分项的编号及名称。

- （2）页码指引：在标书目录中清晰标注每个评分条款对应的起始页码；在每个评分条款章节的首页右上角显著位置注明。

- （3）证明材料定位：所有响应评分条款的证明文件（如证书、合同、方案等）须直接附在该条款章节内，禁止集中放置。若同一文件涉及多个条款，需在对应章节重复引用并标注“详见XX页”。

- （4）未响应标注：若某项评分条款不适用或无法响应，仍须保留章节标题并注明“本条不响应”及说明原因，避免评委遗漏。

- （5）未按上述要求编制导致评审失分的，责任由投标人承担。

| 类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 分值构成 | 100 | 响应报价：40分 商务部分：15分 技术部分：45分 |  |
| 技术部分45分 | 服务方案的响应程度 | 25 | 根据投标人提供的不间断电源设备维保服务方案进行评价： ①有提供基本可行的不间断电源设备维保服务得20分； ②在满足①的基础上，方案内容完整详尽服务方案，有针对医院特定环境具体的巡检作业、检测、维护作业流程、措施安排合理、条理清晰、能够提高清洗效率、有利于项目实施的得25分； ③未提供相关方案阐述或方案阐述内容不符合上述标准的不得分。 |  |
|  |  | 5 | 根据投标人提供的现场勘查情况报告情况进行综合评价： ①能够提供基本完善的现场勘查情况报告的得3分； ②在①的基础上，勘查情况报告须含设备的运行状况、现场环境等设备的现状描述并提供现场照片附以说明，描述详细、要点清晰的得5分； ③未提供踏勘报告的或踏勘报告明显与实际不符的不得分。 |  |
|  |  | 6 | - 根据投标人对本项目的重点、难点问题的分析及处理措施进行综合评价，每提出一个符合本项目实际情况的重点难点问题分析及相应解决方法措施的得2分，满分6分。需提供项目现场情况的图片及文字说明，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 4 | - 根据投标人提供的工程师配置及资质情况评价： - 1.承诺派2名及以上专职工程师服务本项目得2分； - 2.工程师具备《UPS维修工程师认证证书》（如华为、山特等本项目涉及品牌认证），每人得1分，最多得2分； - （需提供该职工在本企业缴交近三个月的社保证明复印件及证书复印件，否则不得分。） - ③未提供相关工程师配置及资质证明或提供的证明不符合上述标准的不得分。 |  |
|  |  | 5 | 根据投标人提供的紧急情况应急方案进行评价： ①有提供基本可行的紧急情况应急方案的得3分； ②在满足①的基础上，方案内容完整详尽、措施安排科学、条理清晰、切合实际、重点突出、有利于项目实施的得5分； ③未提供相关方案阐述或方案阐述内容不符合上述标准的不得分。 |  |
| 商务部分15分 | 应急服务 | 3 | 投标人能为本项目提供本地化应急服务，有相应的人员、设备、设施等的得3分，否则不得分。 |  |
|  | 数据保密 | 3 | 1.投标人应承诺，在维保服务期间，对医院所有设备及相关系统中的数据予以严格保密，不以任何形式向第三方泄露，确保数据安全。投标人须提供书面承诺，承诺内容明确且符合要求的，可得3分； 2.未提供承诺或承诺内容不明确的，不得分。 |  |
|  | 合同业绩 | 6 | 投标人提供2022年1月1日以来类似UPS维保案例合同，每份得1分，最多6分。（提供合同复印件加盖供应商公章，以合同签订日期为准，同一业主单位不重复计分。需提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页等复印件及合同金额30%以上的服务发票或者收款证明加盖投标人公章，未提供或者提供不全不得分。） |  |
|  | 保险 | 3 | 投标人承诺中标后为投入本项目的所有服务人员购买人身意外险（保险期至少包含项目实施期间），并对服务人员安全负全部责任，若本项目服务人员发生安全事故，承担全部责任的得3分。投标人须提供相应的书面承诺，未提供承诺或承诺不齐全的不得分。 |  |
| 报价部分40分 | 响应报价 | 40 | 响应报价最后得分＝P/T×40 其中P为有效响应人响应报价的最低价，T为各响应人的响应价格。 注：计算结果按四舍五入法则，保留小数点后两位。 |  |

中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按评审后得分由高到低顺序排列推荐中标候选供应商。得分相同的，按技术部分优劣顺序排列，得分且技术部分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。