空调设施清洗、维修项目需求说明

一、项目概况

1.全院所有分体空调、多联机、天花机、风管机、新风机等空调设备的定期巡检、深度清洗、日常维修、应急抢修、备件更换等全过程服务。设备清单详附件2：空调设备清单。

2.服务期限：自合同签订之日起1年，合同一年一签，总合作期限不超过2年。下一年度是否续签以采购人的考核作为重要的依据，若考核不通过，采购人有权有权不再续签合同。考核表见表1：空调系统维护保养质量年度考核表。

3.本项目预算为22万/年，供应商填报的表3年度巡检、清洗服务价格表不得超过11万元，表4:200元以上高频备件报价表总价不得超过11万元，两份价格表的和不得超过22万元，否则投标无效。

二、技术和服务要求

（一）基础服务标准

1.巡检服务：每季度1次全面巡检，全年不少于4次，每次巡检须出具签字确认的《巡检报告》。

2.清洗服务：每年1次清洗（包含在巡检报价内），含内机、外机、滤网、风轮、接水盘、消毒、排水疏通，符合医院感染控制要求。

3.维修备件管理办法

1.所有上门、检测、维修、拆装的人工费均免费。

2.所更换配件及维修部位质量保证期1年，质量保证期内损坏或同一部位维修故障，由供应商负责免费更换及维修。

3.≤200元（含）备件：供应商须免费提供、免费更换；无论是否在清单内，单价≤200元的备件均免费，清单完整性作为评审重要依据。

4.＞200元备件：费用由采购人承担，按中标单价结算；更换前须经采购人确认；更换后的旧件须回收交采购人查验。

5.所有备件必须为全新原厂或品牌适配正品，严禁使用翻新件、拆机件、假冒件。

（二）VRV空调维保服务需求

每年至少1次清洁，每季度一次维保，设备高负荷季节，视情况增加频次。

1.清洁：

1.1检查和清洁风盘冷凝水及空气过滤器，避免灰尘和污垢堵塞过滤器，影响空气流通和制冷效果。

1.2清洁冷凝器和蒸发器：定期擦拭或冲洗冷凝器和蒸发器表面，保持其干净，提高散热效果。

1.3清洁排水管道：清理排水管道，防止堵塞和漏水。

2.检查：

2.1管道连接：检查管道连接是否松动或漏气，及时修复。

2.2电气系统：检查电气线路是否正常，避免电气故障和电流过载。

2.3温度控制：检查温度控制器和传感器的准确性，确保室内温度调节正常。

2.4制冷剂压力：检查制冷剂的压力是否正常，避免制冷效果下降。

3.维护步骤

3.1关闭多联机设备：在维护前，关闭多联机设备电源。

3.2清洁空气过滤器：取出空气过滤器，并用温水清洗或吹风机吹干。

3.3清洁冷凝器和蒸发器：用清洁剂喷洒冷凝器和蒸发器表面，并用软毛刷或布擦拭，然后用清水冲洗干净。

3.4清洁排水管道：用专用工具或软管清理排水管道，确保畅通。

3.5检查管道连接：检查管道连接是否松动或漏气，及时修复。

3.6检查电气系统：检查电气线路是否正常，是否有磨损或破损的部分，确保安全。

3.7检查温度控制：检查温度控制器和传感器的准确性，确保室内温度调节正常。

3.8检查制冷剂压力：使用压力表检查制冷剂的压力是否正常。

3.9打开多联机设备：在完成维护后，重新打开多联机设备的电源，并检查其运行情况是否正常。

3.10每次进行多联机设备维护时，需记录维护日期、内容和维护人员，建立维护记录。

（三）分体空调专项维保需求

1.维修及保养要求

1.1整体机组：

1.1.1检查空调室外机主机工作电流是否正常。

1.1.2检查空调主机制冷系统的静态压力和运转时的高压、低压是否正常。

1.1.3检查压缩机运转声音是否有不正常声响，震动及高温。

1.1.4检查空调主机各接线端子有无松动。

1.1.5检查系统保温有无开裂、破损、漏水等现象。

1.1.6检查室外机电路系统是否正常。

1.2空调室内机：

1.2.1对空调室内机回风过滤网清洗。

1.2.2对空调室内机蒸发器翅片清洗。

1.2.3对空调室内机风机叶轮清洗。

1.2.4检查清洁空调面板。

1.2.5检查室内机出风的风量是否正常。

1.2.6检查室内机供电电源是否正常。

1.2.7检查冷凝排水系统是否正常。

1.2.8检查保温是否完好。

1.2.9检查室内机运行噪音是否正常。

1.2.10检查室内机风扇电机绝缘阻值是否正常。

1.3室外机：

1.3.1检查室外主机的工作电压是否正常。

1.3.2检查室外机主机的运行电流是否正常。

1.3.3检查室外主机压缩机的运转电流是否正常。

1.3.4检查室外主机系统的静态压力，运转时的高压和低压是否正常。

1.3.5检查室外主机制冷系统内冷冻机油是否正常。

1.3.6检查冷媒管保温是否完好。

1.3.7检查室外主机电路系统是否正常。

1.3.8检查室外主机压缩机运转声音是否有不正常声响，震动及高温。

1.3.9根据维护保养检查结果提供使用情况报告。

2.清洗要求

2.1外机清洗要求：使用浓缩型清洗剂，以细密泡沫形态深入翅片，能够达到快速除尘、杀菌、高效去油去污，能够恢复设备散热效果。

2.2内机清洗要求：

（1）清洗周期与频率

过滤网每年至少清洗一次。对蒸发器、风机、冷凝水盘等内部部件进行彻底清洗。

（2）清洗要求

回风口与过滤网：需断开电源后取出过滤网，用清水和软毛刷清洗，阴凉处晾干后装回，不可暴晒。

蒸发器翅片（表冷器）：容易滋生细菌、藏污纳垢，需使用专用清洗剂进行

喷淋和冲洗，严禁用硬物强行清洁，以免损坏翅片。

冷凝水盘与排水管：需清理水盘内的淤泥和微生物，并检查排水管是否通畅。可采用注水测试的方式检查，堵塞时要及时疏通，防止漏水泡顶。

风机叶轮与风道：长期积累灰尘会导致噪音和风量减小，需要专业设备进行搅动和负压吸尘，避免二次污染。。

（四）其它维保需求

1.响应时限：当成交供应商接到报修后，1小时内电话响应，2小时内到达维修现场，小修(指接到报修后)6小时内修复正常使用，中修1个工作日内（指接到报修后24小时内）修复正常使用。提供24小时不限次数叫修。大修2个工作日（指接到报修后48小时内）修复正常使用。

1.1小修项目指调整电源插座及插头、各功能调整、更换排水管、更换电器部件、线路板等维修；

1.2中修项目指检漏、补漏、更换风机电机等；

1.3大修项目指更换压缩机、蒸发器、冷凝器。

2.同一故障维修质保期为90天。如采购人同一台空调经成交供应商维修后三个月内再次返修达3次（含）以上，采购人有权要求成交供应商更换维修师傅并不支付此设备本季度维修费用，出现2台（含）以上3个月内返修各达3次（含）以上，采购人有权单方解除本合同

3.作业完毕现场恢复原状，不遗留杂物。

4.因成交供应商清洗、维修过程中造成采购人财物损失的，成交供应商应当承担赔偿责任。

5.维修、清洗服务须符合医院感染控制、卫生安全相关规范。

6.供应商承担作业全过程安全责任，包括高空作业、用电安全、设备安全、人员人身安全等，须为现场人员购买保险。

（五）人员配置与持证要求

1.拟派维修人员至少具有2年（含）以上空调系统维护维修经验且须持有特种作业操作证（制冷与空调设备安装维修作业、低压电工作业）证书，需要焊接和高处作业时，应分别具有具有特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）和特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）。

2.拟派人员至少有3人持有“特种作业操作证（低压电工作业）”。

3.拟派人员至少有1人具有特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）。

4.拟派人员至少有1人具有特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）。

5.供应商承担全部安全责任，高空、用电、人员保险、坠物风险均由供应商负责。

- 表1：空调系统维护保养质量年度考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核具体内容 | 考核结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保台账 | 1.年度维保计划 |  |  |
|  |  | 2.季度维保计划 |  |  |
|  |  | 3.日常维保记录 |  |  |
|  |  | 4.巡查记录 |  |  |
|  |  | 5.运行故障和事故记录 |  |  |
|  |  | 每缺一项扣2分。 |  |  |
| 2 | 维保工作计划性 | 1.乙方必须在每月的5日前，向管理单位提交月维保工作总结；每月的25日前，向管理单位提交次月维保计划，如未及时提交，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.季度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单，如内容不全，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行，如有特殊情况不能按计划进行维保，必须提前书面通知管理单位并同时提交顺延后的维保日期，经管理单位书面同意后方可变更，否则，每次扣5分。 |  |  |
| 3 | 维保工作准时率、及时率 | 1.乙方维保作业人员必须按计划排定时间，准时进场作业。如有不合格，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.如委托维保设备出现紧急设备故障，接到管理单位通知后乙方维保人员必须在故障报修后0.5小时到达现场处理突发事件，必须确保系统12小时内能恢复正常(需要更换部件的，需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外)。迟1小时扣2分，以此类推。 |  |  |
| 4 | 维修速度 | 1.小修项目应在6小时内解决；每超过一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.重大问题或其他无法迅速解决的问题应在72小时内解决，每超时一次扣2分 |  |  |
| 5 | 维保作业 | 1.乙方的保养人员必须按季度制定的计划实施保养作业，每次维修或者保养必须填写维保作业记录，记录为一式两份，乙方与管理单位各一份，记录详细过程并有主管技术人员签字，存档以备溯源，若不填写维保作业记录，没发现1次扣2分，同时设备管理单位将对维保情况按照记录进行随机抽查，如发现保养作业与月度计划不符或作业未达标，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.乙方如已排定计划实施维保的空调设备设施和项目，乙方无正当理由或事先书面通知设备管理单位出现维保工作漏做或没做，每次每项扣5分。 |  |  |
|  |  | 3.乙方提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行。空调设备设施通过定期的维保必须达到相关技术要求正常使用、运行。因空调故障，不能制冷引起用户强烈投诉，由此导致发生意外事件的全部责任由乙方承担.每次扣5分。 |  |  |
|  |  | 4.乙方保养人员在实施维保作业时，必须以合同附件里的保养项目作为范围依据。制定相关计划定期对相关项目进行维保并确保100%无漏点，如有不合格，每次每项扣5分。 |  |  |
|  |  | 5.每次维护保养结束后，必须由维修设备所在科室负责人及院方专业技术人员确认并签字。 |  |  |
| 6 | 零配件更换 | 1.当空调设备设施出现故障乙方认为确需更换零配件应提交相关分析报告并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等。如有不合格每次每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.乙方作为专业商家应提供性能可靠、质量合格的配件，如提供的配件在正常使用期限内再次损坏，由乙方负责免费更换。 |  |  |
|  |  | 3.因配件质量不合格等原因造成设备损坏的，由乙方负责并赔偿设备并扣10分。 |  |  |
| 7 | 维修质量 | 1.对同一部件维修后六个月内，发生同类故障乙方免费维修，同一部件连续三次维修未能恢复正常运行，必须免费更换新件。每项扣5分。 |  |  |
|  |  | 2.由于乙方原因(误维修、误操作、使用质量不合格配件和材料)损坏的空调机组零配件，乙方必须无偿更换新件。每项扣5分。 |  |  |
| 8 | 文明施工 | 1.施工现场卫生状况是否恢复如初。 |  |  |
|  |  | 2.施工过程中造成其他财物损坏，除了赔偿损失外，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.每次维修或保养不通知主管技术人员而擅自进入施工现场，一经发现，每次扣2分。 |  |  |
| 注：空调系统维护保养质量考核表中满分为100分，考核满80分可延续合同。 |  |  |  |  |
| 合计 | 合计得分： 分 |  |  |  |
| - 审核： 被考核方确认： 考核人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |

- 评分标准

本次评标方法采用综合评分法。首先按照评标程序的规定对各投标人的资格性以及符合性作出评审，只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分。评标以评分的方式进行，招标人将选择综合评价最好的投标人中标，不保证最低报价中标。

- 本招标采用综合评标价法进行评标，综合得分=投标报价得分+商务得分+技术得分，实行百分制评分，分为价格、商务、技术三大因素。其中价格部分满分30分；商务部分满分25分；技术部分满分45分，分值四舍五入保留小数点后两位。

- 中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按评审后得分由高到低顺序排列推荐中标候选供应商。得分相同的，按技术部分优劣顺序排列，得分且技术部分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

- 为确保评审效率及公平性，各投标供应商须严格按照下表评分条款顺序编制投标文件，具体要求如下：

- （1）结构对应性：

- 标书章节必须与评分标准的“类别—计分因素—分值”层级逐一对应（例如：技术部分→200元及以下免费备件清单完整性→15分）。每个评分条款应独立成章，标题明确标注对应评分项的编号及名称。

- （2）页码指引：在标书目录中清晰标注每个评分条款对应的起始页码；在每个评分条款章节的首页右上角显著位置注明。

- （3）证明材料定位：所有响应评分条款的证明文件（如证书、合同、方案等）须直接附在该条款章节内，禁止集中放置。若同一文件涉及多条款，需在对应章节重复引用并标注“详见XX页”。

- （4）未响应标注：若某项评分条款不适用或无法响应，仍须保留章节标题并注明“本条不响应”及说明原因，避免评委遗漏。

- （5）未按上述要求编制导致评审失分的，责任由投标人承担。

表2：空调设施清洗、维修项目评分表

| 类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 分值构成 | 100 | 响应报价：30分 商务部分：25分 技术部分：45分 |  |
| 报价部分30分 | 年度巡检、清洗服务价格 | 20 | 根据供应商提供的年度巡检、清洗服务价格表进行评分。 响应报价最后得分＝P/T×20 其中P为有效响应人响应报价的最低价，T为各响应人的响应价格。 注：计算结果按四舍五入法则，保留小数点后两位。 |  |
|  | 200元以上备件整体报价水平 | 10 | 根据供应商提供的200元以上高频备件报价表进行评分。 响应报价最后得分＝P/T×10 其中P为有效响应人响应报价的最低价，T为各响应人的响应价格。 注：计算结果按四舍五入法则，保留小数点后两位。 |  |
| 技术部分45分 | 200元及以下免费备件清单完整性 | 15 | 根据供应商提供的200元（含）以下免费备件清单进行评分。 成交供应商须免费提供并更换所有单价≤200元（含）的空调零配件及辅材，无需采购人支付任何费用。投标人应在投标文件中提供《200元（含）以下免费备件清单》，未列入清单但单价≤200 元的零配件仍须无条件免费更换，清单的完整性、合理性作为评审重要依据。 （1）免费备件清单完整性15分 必备件清单：过滤网、1-1.5P/2-3P/5P电容、温度传感器、内机电机、外机电机、25A/40-60A接触器、变压器、压缩机保护器。 13-15 分：必备件齐全；有效备件条目≥40项；清单分类清晰、适配本项目大金 / 日立 / 松下全品牌机型，实用性极强。 10-12分：必备件齐全；有效备件条目30～39项；清单完整规范，覆盖项目主要空调零配件，满足维保需求。 5-9分：清单较完整，必备件齐全，总条目15-29项。 1-4分：必备件存在缺失，或总条目＜15项。 0分：未提供清单；或必备件缺失≥3项。 |  |
|  | 服务方案 | 15 | 一、评审内容： 投标人须提供维保工作质量服务方案，包含但不限于： - 服务流程及服务响应时间。 - 日常设备维修方案 - 定期检查、巡检服务 - 维护清洗服务方案 - 对维修后的设备检测确保高效、安全运行 - 二、评审标准： - （1）完整性：方案内容完整，切合本项目实际情况； - （2）合理性：方案内容符合项目具体情况，提出的措施合理、恰当、可行； - （3）科学性:方案必须切合本项目实际情况，叙述清楚、符合客观实际； - 对上述 5 项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足 3 项评审标准的得 3 分；每项评审内容完全满足 2 项评审标准的得 2 分，满足 1 项的得 1 分，其他情况不得分。最高得 15 分。 |  |
|  | 售后服务保障及相关违约处罚措施 | 6 | 一、评审内容： 投标人提供针对项目特点编制售后服务保障方案，包括但不限于： （1）售后服务体系及承诺 （2）相关违约处罚措施 二、评审标准： （1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况； （2）合理性：符合项目具体情况，提出的服务方案的思路、实施流程及技术方案合理恰当； - （3）科学性:方案必须切合本项目实际情况，叙述清楚、符合客观实际； 对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足3项评审标准的得3分，满足1项的得1分，其他情况不得分。最高得6分。 |  |
|  | 项目团队 | 3 | 根据投标人拟投入本项目的项目经理和技术负责人进行评价：项目经理具有机电工程专业一级建造师的得1.5分，技术负责人具有暖通空调高级职称的得1.5分，满分3分。需提供以下证明文件：①相关有效证书扫描件②投标截止日前六个月（不含投标截止时间的当月）的政府相关部门出具的社保缴纳证明；未提供以上证明材料的不得分。 |  |
|  |  | 6 | 根据投标人拟投入本项目维修人员的专业技能进行评价：同时具备作业类别为焊接与热切割作业、电工作业、制冷与空调作业、高处作业的特种作业操作证，在提供2名维修人员基础上，每多提供1名得1分，满分6分。应提供维修人员的①特种作业操作证复印件、②安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台(http://cx.mem.gov.cn) 查验截图、③投标人在投标截止前六个月（不含投标截止时间的当月）为其缴交的社保证明材料，以上材料应全部完整，否则不得分。 |  |
| 商务部分25分 | 体系认证 | 2 | 投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）证书，认证范围包含空调维护、机电设备维修、暖通维保、设备运维之一的得2分。 须提供有效期内证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.gov.cn）查询截图，加盖公章，否则不得分。 |  |
|  | 体系认证 | 2 | 投标人具有环境管理体系认证证书，认证范围包含空调维护、机电设备维修、暖通维保、设备运维之一的得2分，须提供认证证书有效复印件及通过全国认证认可信息公共服务平台（网址：cx.cnca.cn） 查询的截图，否则不得分。 |  |
|  | 体系认证 | 2 | 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含空调维护、机电设备维修、暖通维保、设备运维之一的得2分，须提供认证证书有效复印件及通过全国认证认可信息公共服务平台（网址： cx.cnca.cn） 查询的截图 ，否则不得分。 |  |
|  | 企业资质 | 6 | 投标人具备中国制冷空调设备维修安装企业能力等级资质的，A 类、D类资质分开计分、分别得分，本项满分6分： 1.具有A类一级资质得3分，具有A类二级资质得1.5分； 2.具有D类一级资质得3分，具有D类二级资质得1.5分。 （同一类别不重复计分，按最高等级计分；A、D两类可累计得分） 须提供有效期内证书复印件及中国设备管理协会官网查询截图（http://nldj.cape1982.org.cn），加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  | 服务认证 | 6 | 投标人具有商品售后服务评价体系认证证书，认证范围包含空调维护、建筑机电维修、设备维保任意一项的：五星级得6分，四星级得4分，三星级及以下得2分。须提供有效期内证书复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图，加盖投标人公章，未提供或不合格不得分 |  |
|  | 合同业绩 | 7 | 提供近三年（从投标文件递交截止之日往前推三年，以合同签订日期为准），完成过类似空调维保业绩的，每项得 1 分，满分 7 分。 注：须提供：①、加盖公章的合同复印件作为证明材料，所提供的合同可不涉及金额等相关商业机密信息，但必须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息；②、对应发票和银行收款凭证各至少一张，除特殊情况外，合同客户方、发票抬头、银行收款凭证无法对应且无合理说明的不予认可。 |  |